INTRODUCCIÓN  A TIA PORTAL Y A LOS PLC DE SIEMENS

PLC - INTRO

Diego Martínez Raul Alzate Febrero de 2019

Entradas y Salidas Digitales En esta práctica aprenderemos a leer entradas digitales de un PLC S7-1200 de siemens y a usar las salidas digitales conectadas a relé

Primero se hará una inspección física del PLC y de sus indicadores led. Segundo se configurará un proyecto de TIA portal. Tercero se hará un bloque de programa en Ladder. Cuarto se realizará la programación del PLC y finalmente se verificará en la practica el funcionamiento del mismo.

Motivación: Gran parte de los procesos industriales pueden ser controlados únicamente con un manejo apropiado de las entradas y salidas digitales del PLC si se trata de un proceso puramente secuencial.

S7-1200 de Siemens

En la siguiente Imagen se muestra un PLC s7-1200. En la parte izquierda de la imagen se pueden ver 3 pilotos. Estos indican el estado del PLC. El Primer led de izquierda a derecha alumbrara de color verde cuando el PLC esta en funcionamiento. Si por el contrario el PLC esta inactivo (modo STOP) alumbrara de color naranja.

Los leds del lado derecho indicaran si una entrada o salida digital se encuentran activos. Levantando la tapa protectora se puede identificar un puerto ethernet. Este permite no solo conectar el PLC en red con otros PLC sino también programarlo junto con el software de siemens, TIA portal.

Para iniciar la practica se debe verificar que el PLC se encuentra encendido y que esta conectado por medio de ethernet al computador que se usara para programarlo.

Una vez verificado lo anterior, se inicia el programa TIA Portal, que significa Totally Integrated Automation Portal (en español Portal de Automatización Integrada).  Esto significa que todas las operaciones relacionadas con la programación del PLC están integradas en este único software.

[agregar imagen creación de proyecto]

Cuando se inicia TIA lo primero que se debe hacer es crear un proyecto. Una vez asignado el nombre al proyecto se deben agregar los dispositivos con los que se desea trabajar. En esta práctica se tratará únicamente del S7-1200.

En la siguiente imagen se muestra cómo se agrega este PLC al proyecto. Nótese que existen numerosas variantes de esta referencia por lo que es importante para esta práctica usar la referencia exacta del PLC, en este caso el S7-1214C AC/DC/RLY… 1BG40, tal como se muestra en la imagen

[Selección de la referencia del PLC y como se agrega al PLC]

Una vez se agrega el dispositivo se muestra una vista muy similar a la del barraje eléctrico en la que se instala el PLC y todas sus conexiones eléctricas en la vida real. En esta vista de configuración se pueden agregar otros módulos del PLC como pueden ser expansores de salidas y entradas digitales, analógicas o módulos de comunicaciones. Para esta práctica no se usará ningún modulo adicional.

[agregar imagen de la vista de proyecto]

Es muy importante verificar que el PLC esta en modo STOP antes de iniciar a programarlo ya que esto fomenta la costumbre de practicas de seguridad. Siempre que el PLC esté conectado a líneas producción industrial se debe tener presente que un error en el programa del PLC puede conducir a daños físicos graves e irreversibles tanto como para los equipos como para los operarios. A pesar de que este no es caso de estas prácticas, ya que los PLC no estarán conectados a ningún equipo de alta potencia, siempre es recomendable partir del modo STOP para interiorizar este concepto y no cometer errores en las aplicaciones reales.

Basta con hacer click en el botón de Stop que se muestra en la siguiente imagen.

[imagen resaltando el botón de stop]

Se debe verificar que el piloto mencionado al comienzo de la guía se encuentre de color naranja, indicando que el PLC efectivamente está en modo STOP.  Si por el contrario esta de color verde significa que TIA no ha podido establecer la comunicación con el PLC y no ha podido ponerlo en modo STOP.

Para esta primera practica se usará únicamente una entrada y salida digital. Ahora se debe abrir la sección de bloques de programa, como se muestra en la siguiente imagen.

[imagen mostrando lo del panel izquierdo y la sección de bloques de programa]

Tal como se muestra en la imagen, se accede por medio del panel izquierdo a la sección de bloques de programa.

Allí se puede elaborar el programa del PLC usando el lenguaje Ladder.

Para acceder a las entradas y salidas digitales se hacer uso de las direcciones en memoria de los mismos. Basta con conocer el nombre de cada dirección para relacionarlo en el Ladder. Como se puede ver en la siguiente imagen se configura una entrada, cuyo símbolo es parecido a un capacitor, y se le pone de nombre i0.0 .

Esto significa que cuando la entrada del PLC es 0, en el Ladder este símbolo estará abierto, pero cuando es 1 se encontrara en estado cerrado.

[imagen mostrando el programa de una entrada y una salida los botones para el lenguaje ladder]

También se puede ver que se ha agregado un símbolo parecido a dos paréntesis. Este corresponde a la salida digital designada por el nombre q0.0 . Como se puede ver únicamente conociendo los nombres de cada salida se puede hacer la debida configuración en el diagrama Ladder.

En la figura que se muestra a continuación se puede ver el diagrama eléctrico de las entradas y salidas digitales del PLC.  En el diagrama se puede observar que la referencia de las entradas digitales es el pin M1 mientras que L designa las referencias para las salidas de relay.

Una vez que ya hemos desarrollado el programa en Ladder pasamos a realizar las conexiones. En esta ocasión se tratará de una conexión de la tierra de la fuente de 24 V a M1 y un cable para al aire para conectar y desconectar el positivo de la fuente a I0.0. La salida digital se puede verificar con un multímetro, midiendo continuidad entre el pin L1 y la salida q0.0.

Una vez hechas las conexiones se procede a programar el dispositivo, dando click en el botón que se muestra en la siguiente ilustración.

[botón programación]

Seguido de esto aparecerá una ventana en la que debe iniciar la búsqueda del dispositivo. Una vez encontrado y seleccionado se procede a programar y finalmente se pone el plc en modo run.

[ventana de programacion]

[click botón modo run]

Control De Una Grúa

En la sección anterior se aprendió a configurar un proyecto en TIA portal, a conmutar el PLC entre el estado STOP/RUN, crear programas básicos en Ladder y finalmente a programar el PLC.

En esta sección se pondrá en practica

Comunicación entre Controladores PLC sobre ethernet En esta práctica aprenderemos a configurar una red de PLC sobre el

Primero se verá cómo se configura la dirección IP de cada PLC. Segundo se configurará cada uno de los PLC en la red y sus respectivas marcas de ciclo. Tercero se desarrollarán los programas en Ladder que permitirán enviar y recibir la información entre PLC.

Motivación: Gran parte de los procesos industriales requieren del uso de múltiples PLC ya sea por el tamaño del proceso o por la distribución espacial de los equipos.